## 涉汛风险排查清单
养老机构涉汛风险排查清单
序号 | 排查项目 | 排查内容与标准 | 风险等级 | 排查方法 | 排查结果 | 隐患描述 | 整改措施 | 整改时限 | 责任人 | 备注
一、周边环境与地质风险
1 | 1.1 地质灾害隐患 | 机构周边500米范围内是否存在山体滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害隐患点 | 高风险 | 实地勘察+查阅自然资源部门地质灾害风险图
2 | 1.2 洪水淹没风险 | 机构是否临近河流、水库、堰塘等水体，历史最高水位线是否低于机构一楼地面标高 | 高风险 | 查阅水文资料+实地测量标高
3 | 1.3 地势低洼内涝 | 机构所在区域地势是否低洼，暴雨时周边道路是否曾出现积水内涝 | 高风险 | 走访周边居民+查阅历年内涝记录
4 | 1.4 排水渠道畅通 | 机构周边排水渠道、涵洞、市政管网是否通畅，有无淤堵、坍塌、违规占用 | 中风险 | 实地巡查+疏通测试
5 | 1.5 上游汇水面积 | 机构后方山坡或上游汇水面积是否较大，暴雨时汇水是否向机构方向排放 | 中风险 | 地形图分析+实地观察汇水路径
6 | 1.6 周边施工影响 | 机构周边是否有在建工程，施工是否改变原有排水路径或造成水土流失 | 中风险 | 实地巡查+与施工方沟通确认
7 | 1.7 交通通达性 | 汛期机构周边主要道路是否可能中断，应急疏散通道是否有备用路线 | 中风险 | 地图分析+实地踏勘备用路线
8 | 1.8 电力线路安全 | 机构周边架空电力线路、变压器是否位于可能积水或滑坡区域 | 中风险 | 目视检查+联系供电部门确认
二、建筑本体与结构安全
9 | 2.1 屋面防水 | 屋面防水层是否存在老化、开裂、起泡，天沟、檐沟是否有积水或渗漏痕迹 | 中风险 | 屋面实地检查+雨后观察渗漏情况
10 | 2.2 落水管排水 | 外墙面落水管、排水管是否完整通畅，有无断裂、脱落、堵塞 | 中风险 | 目视检查+通水测试
11 | 2.3 一楼防倒灌 | 一楼门窗是否设置防汛挡板或沙袋，门缝、窗缝是否密封防水 | 高风险 | 实物检查防汛挡板+测量门缝间隙
12 | 2.4 地下空间 | 地下室、地下车库、地下设备房等低洼空间是否有进水风险，入口是否设防水挡板 | 高风险 | 实地检查+测量入口标高与积水水位差
13 | 2.5 外墙安全 | 外墙墙面是否存在裂缝、渗水、空鼓，外墙保温层是否有脱落风险 | 中风险 | 目视检查+敲击检测空鼓
14 | 2.6 围墙护坡 | 机构围墙、挡土墙、护坡是否存在倾斜、裂缝、渗水，是否需加固 | 中风险 | 目视检查+测量倾斜度
15 | 2.7 阳台露台 | 阳台、露台排水口是否通畅，是否有积水风险，花盆等物品是否固定 | 低风险 | 目视检查+通水测试排水口
16 | 2.8 建筑沉降 | 建筑是否存在不均匀沉降，墙体是否出现新增裂缝（宽度超过0.3mm需重点关注） | 中风险 | 裂缝宽度测量+对比历史记录
17 | 2.9 顶层防风 | 屋顶太阳能板、空调外机、水箱等设施是否牢固固定，有无被风掀落风险 | 中风险 | 目视检查+手动测试牢固度
18 | 2.10 排水地漏 | 各楼层排水地漏是否通畅，卫生间、洗衣房等区域排水是否顺畅 | 低风险 | 通水测试+目视检查
三、水电燃气与特种设备
19 | 3.1 配电室位置 | 配电室、配电箱位置是否高于汛期可能积水水位，有无防水淹措施 | 高风险 | 测量标高+检查防水挡板
20 | 3.2 备用电源 | 备用发电机是否正常运转，燃油储备是否满足至少24小时运行需求 | 高风险 | 启动测试+检查燃油储量
21 | 3.3 电气线路 | 一楼及地下室电气线路穿管是否完好，有无线路浸泡风险，是否设漏电保护 | 高风险 | 目视检查+测试漏电保护器
22 | 3.4 燃气设施 | 燃气管线、阀门是否存在锈蚀、泄漏，暴雨积水后是否需复检 | 中风险 | 肥皂水检漏+目视检查锈蚀
23 | 3.5 电梯安全 | 电梯底坑是否积水，汛期低楼层电梯是否需停用，是否有防进水措施 | 中风险 | 检查底坑积水情况+测试电梯应急功能
24 | 3.6 供水系统 | 供水泵房是否位于低洼处，二次供水设备是否有防水淹措施，水质是否达标 | 中风险 | 实地检查泵房+水质检测
25 | 3.7 消防设施 | 消防泵房、消防水箱是否防水淹，消防报警系统在汛期是否正常 | 中风险 | 功能测试+实地检查防水措施
26 | 3.8 供暖系统 | 供暖锅炉房、热交换站是否位于低洼区域，有无进水风险 | 低风险 | 实地检查+测量标高
27 | 3.9 弱电系统 | 弱电机房、监控机房是否位于低洼处，网络通讯设备是否有备用电源 | 中风险 | 实地检查+测试备用电源切换
28 | 3.10 避雷设施 | 避雷带、避雷针是否完好，接地电阻是否达标（汛前须检测） | 低风险 | 目视检查+接地电阻测试
四、应急预案与转移安置
29 | 4.1 预案更新 | 防汛应急预案是否在有效期内（每年汛前更新），是否经主管部门审核备案 | 高风险 | 查阅预案文本+检查备案记录
30 | 4.2 预案演练 | 是否在汛前组织过防汛应急演练，演练是否涵盖人员转移全流程 | 高风险 | 查阅演练记录+观摩演练过程
31 | 4.3 转移清单 | 失能、半失能老人是否逐一明确转运协助人员、转运工具（担架/轮椅） | 高风险 | 查阅转移清单+核对人员对应关系
32 | 4.4 转移路线 | 转移路线是否实地勘察并标识，是否有备用路线，是否考虑夜间转移照明 | 高风险 | 实地踏勘+检查路线标识
33 | 4.5 安置点 | 安置点是否安全、可达，是否有基本生活保障（床铺、饮水、饮食、如厕） | 高风险 | 实地检查安置点条件
34 | 4.6 人员分工 | 工作人员是否熟悉应急预案，是否明确各自职责（转移组、后勤组、联络组等） | 中风险 | 抽查提问+查阅分工表
35 | 4.7 预警接收 | 是否建立预警信息接收渠道（短信、微信群、电话），是否明确预警响应级别和行动 | 高风险 | 检查接收渠道+测试信息传递
36 | 4.8 叫应机制 | 收到预警后是否有"叫应"确认机制，确保信息传达到每位值班人员 | 高风险 | 查阅叫应记录+模拟测试
37 | 4.9 联络通讯 | 是否有备用通讯方式（对讲机、卫星电话），通讯设备是否充电可用 | 中风险 | 检查通讯设备+测试通话质量
38 | 4.10 对接机制 | 是否与属地应急管理部门、社区、救援队伍建立对接联系机制 | 中风险 | 查阅对接协议+确认联系人信息
五、防汛物资与生活保障
39 | 5.1 防汛物资储备 | 沙袋（不少于50条）、抽水泵（至少1台）、应急照明灯（不少于5盏）是否储备 | 高风险 | 实物清点+功能测试
40 | 5.2 救生装备 | 救生衣、救生圈是否按工作人员数量配备，是否完好可用 | 中风险 | 实物清点+检查完好性
41 | 5.3 应急食品 | 应急食品（方便食品、饼干等）是否储备不少于3天用量，是否在保质期内 | 高风险 | 实物清点+检查保质期
42 | 5.4 饮用水 | 应急饮用水是否储备不少于3天用量（按每人每天3升计算），是否密封完好 | 高风险 | 实物清点+计算用量是否充足
43 | 5.5 药品储备 | 老人常用药品、急救药品是否储备不少于7天用量，有无过期 | 高风险 | 实物清点+核对药品清单和有效期
44 | 5.6 被褥衣物 | 是否有备用被褥、保暖衣物，数量是否满足转移安置需要 | 中风险 | 实物清点+评估数量是否充足
45 | 5.7 卫生用品 | 成人纸尿裤、护理垫、消毒用品等是否储备充足（不少于7天用量） | 中风险 | 实物清点+评估用量
46 | 5.8 工具器材 | 铁锹、手电筒、雨衣、雨靴、绳索等工具是否齐备，是否功能正常 | 低风险 | 实物清点+功能测试
47 | 5.9 物资存放 | 防汛物资存放位置是否安全、便于取用，是否避免受潮受损 | 中风险 | 实地检查存放位置和条件
48 | 5.10 物资台账 | 是否建立防汛物资台账，定期检查更新（每月至少1次） | 低风险 | 查阅台账+核对实物
六、人员管理与日常制度
49 | 6.1 值班制度 | 是否建立24小时防汛值班制度，是否明确带班领导和值班人员 | 高风险 | 查阅值班表+现场抽查
50 | 6.2 巡查频次 | 汛期是否实行每日防汛巡查（暴雨预警期间每2小时巡查1次） | 高风险 | 查阅巡查记录+现场核实
51 | 6.3 信息报送 | 是否明确汛情信息报送流程和时限，是否杜绝迟报、漏报、瞒报 | 中风险 | 查阅报送制度+模拟测试
52 | 6.4 培训教育 | 是否对全体工作人员进行防汛安全培训，是否掌握基本应急处置技能 | 中风险 | 查阅培训记录+抽查提问
53 | 6.5 老人告知 | 是否向入住老人及家属告知防汛注意事项和应急联系方式 | 低风险 | 查阅告知记录+抽查家属知晓情况
54 | 6.6 风险标识 | 机构内低洼区域、涉电区域、危险区域是否设置安全警示标识 | 低风险 | 实地检查标识设置情况
55 | 6.7 台账管理 | 防汛巡查、隐患整改、预警响应等是否全程记录在册，建立台账 | 中风险 | 查阅台账完整性和规范性
56 | 6.8 隐患整改 | 已排查出的隐患是否建立整改台账，是否明确整改责任人和时限 | 高风险 | 查阅整改台账+核实整改情况
排查结果汇总
排查总项数 |  | 合格项数 | 不合格项数 |  | 不适用项数 |  | 高风险隐患数 |  | 已完成整改数
排查人员签字： |  |  | 机构负责人签字： |  |  |  | 排查日期： 年 月 日

## 说明
养老机构涉汛风险排查清单
——隐患排查 · 防范未然——
【编制依据】
根据国家防总办公室、应急管理部养老机构防汛安全专题调度会议精神，结合养老机构服务对象特殊、自救互救能力偏弱、疏散转移困难等特点编制。
【适用范围】
适用于各类养老机构（养老院、福利院、敬老院、养老公寓等）汛期安全风险排查工作。
【使用方法】
1. 逐项对照排查内容与标准进行检查； 2. 在"排查结果"栏填写"合格/不合格/不适用"； 3. 不合格项须填写隐患描述、整改措施、整改时限和责任人； 4. 排查完成后由机构负责人签字确认，报属地主管部门备案。
【排查频次】
1. 汛前全面排查（每年4月底前完成）； 2. 汛期每月排查不少于1次； 3. 暴雨预警期间每日巡查，橙色及以上预警每2小时巡查； 4. 汛后复查（汛期结束后15日内完成）。
【风险等级】
高风险（红色）：可能直接危及人员生命安全，须立即整改； 中风险（橙色）：可能影响机构正常运行或造成财产损失，须限期整改； 低风险（绿色）：一般性安全隐患，可适时整改。
【责任主体】
养老机构负责人为防汛安全第一责任人。排查清单须由机构负责人签字确认，并报属地民政部门和应急管理部门备案。
排查信息
机构名称：________________________
机构地址：________________________
机构负责人：________________________
联系电话：________________________
排查日期：________________________
排查人员：________________________
排查结论：□ 合格 □ 基本合格（需限期整改） □ 不合格（需立即整改）
负责人签字：________________________
备注：________________________